糾正案文

# 被糾正機關：台灣電力股份有限公司。

# 案　　　由：台灣電力股份有限公司高雄興達電廠辦理「興#3、4機煙囪彩繪及修繕工程」案，招標公告對於投標廠商資格為「特定資格」之限制，與政府採購法規定未合；且發現疑涉遭圍標等影響採購公正之違反法令行為，竟續予開標決標，未落實政府採購法相關規定；又僅依目測估計及拍照比對鋼架銹蝕情形，即簽辦並編列1億2,000萬元預算進行大規模修繕，相關評估作業顯屬草率，且有規避相關採購案須呈報上級核定之嫌；嗣執行過程因變更物料載運方式及底漆施作面積增加，辦理2次契約變更，對於監造單位工程評估之審查，未盡確實，經核均有違失，爰依法提案糾正。

# 事實與理由：

台灣電力股份有限公司（下稱台電公司）高雄興達電廠（下稱興達電廠）共有1至4號發電機組，其中3、4號發電機組煙囪因使用多年，多處油漆脫落致煙囪銹蝕，該廠為辦理「興#3、4機煙囪彩繪及修繕工程」（下稱本工程），編列1億2,000萬元預算，並於民國（下同）99年開始辦理招標，其辦理過程顯有諸多違失：

## 台灣電力股份有限公司高雄興達電廠編列1億2,000萬元預算，辦理該廠「興#3、4機煙囪彩繪及修繕工程」案，招標公告對於投標廠商資格為「特定資格」之限制，顯與政府採購法第36條第2項規定未合。

### 按「機關辦理採購，得依實際需要，規定投標廠商之基本資格（第1項）。特殊或巨額之採購，須由具有相當經驗、實績、人力、財力、設備等之廠商始能擔任者，得另規定投標廠商之特定資格（第2項）。…」為政府採購法第36條所明定；而依該條第4項授權訂定之「投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準」第4條規定：「機關依第2條第2款訂定與履約能力有關之基本資格時，得依採購案件之特性及實際需要，就下列事項擇定廠商應附具之證明文件或物品：…」、第5條規定：「機關辦理特殊或巨額採購，除依第2條規定訂定基本資格外，得視採購案件之特性及實際需要，就下列事項擇定投標廠商之特定資格，並載明於招標文件：一、具有相當經驗或實績者。…」、第6條規定：「工程採購有下列情形之一者，為特殊採購：一、興建構造物，地面高度超過五十公尺或地面樓層超過十五層者。二、興建構造物，單一跨徑在五十公尺以上者。三、開挖深度在十五公尺以上者。四、興建隧道，長度在一千公尺以上者。五、於地面下或水面下施工者。六、使用特殊施工方法或技術者。七、古蹟構造物之修建或拆遷。八、其他經主管機關認定者。」、第8條規定：「採購金額在下列金額以上者，為巨額採購：一、工程採購，為新台幣二億元。二、財物採購，為新台幣一億元。三、勞務採購，為新台幣二千萬元。」依上開規定，機關辦理任何採購均得依上開標準第4條訂定「基本資格」；惟得依該標準第5條訂定「特定資格」之工程採購，僅限「巨額採購」或「特殊採購」方得為之。

### 查「興#3、4機煙囪彩繪及修繕工程」案（下稱本案）招標公告，99年8月17日於行政院公共工程委員會（下稱工程會）政府電子採購網公告21天，內容摘錄如下：

#### 招標狀態：第1次公開招標。

#### 是否屬特殊採購：否。

#### 採購金額級距：查核金額以上未達巨額。

#### 預算金額：1億2,000萬元（含稅）。

#### 決標方式：非複數決標，訂有底價最低標得標。

#### 其他內容-廠商資格摘要第1項：「具有完成125公尺（含）以上高架作業經驗之合格E營造及工程業廠商。以上廠商應符合相關法規對承攬金額限制之規定，如為E101綜合營造業需為甲等綜合營造業，廠商於投標時需檢附上述資格之承做證明文件（包含驗收證明或完工證明，如提供完工證明者須另檢附工程（作）承攬契約）以供台電公司審查，不符規定者視為無效標。」

### 按本案招標公告「採購金額級距」欄位填列「查核金額以上未達巨額」，「是否屬特殊採購」欄位填列「否」，顯見本案非屬巨額採購，亦非屬特殊採購，依上開規定顯不得訂定特定資格，卻於所載廠商資格列明：「具有完成125公尺（含）以上高架作業經驗之合格E營造及工程業廠商…，廠商於投標時需檢附上述資格之承做證明文件…以供甲方審查，不符規定者視為無效標。」依採購單位說明，係因本案煙囪高達 250 公尺，為確保施工安全並符相關工安法規規定，經評估僅能以搭設 250公尺高之施工架進行施工，而施工架之搭、拆風險性高，需由具有經驗之廠商做一全盤的縝密規劃再進行施工，遂研議限制投標廠商基本資格需具有完成一定高度（125 公尺）施工架作業經驗之履約能力。惟上該經驗條件，顯非屬「基本資格」之條件。經本院函詢工程會，該會以101年8月31日工程企字第10100313060號函復略以：「…本案非屬巨額採購，亦非特殊採購，不得訂定特定資格。惟本案招標公告所載廠商資格（一）略以：具有完成125公尺（含）以上高架作業經驗之合格E營造及工程業廠商…，該經驗條件，屬本法第36條第2項特定資格，亦屬本標準第5條第1項第1款所定具有相當經驗之特定資格，難謂適法」。綜上，本案採購單位招標公告對於投標廠商資格為「特定資格」之限制，顯與政府採購法第36條第2項規定未合。

## 興達電廠辦理本案採購，發現疑涉遭圍標等影響採購公正之違反法令行為，竟續予開標決標，未落實政府採購法第48條及第50條相關規定，核有未當。

### 「機關辦理採購，有3家以上合格廠商投標，開標後有2家以上廠商有下列情形之一，致僅餘1家廠商符合招標文件規定者，得依政府採購法第48條第1項第2款『發現有足以影響採購公正之違法或不當行為者』或第50條第1項第7款『其他影響採購公正之違反法令行為』處理：一、押標金未附或不符合規定。二、投標文件為空白文件、無關文件或標封內空無一物。三、資格、規格或價格文件未附或不符合規定。四、標價高於公告之預算或公告之底價。五、其他疑似刻意造成不合格標之情形。」為工程會95年7月25日工程企字第09500256920號令解釋在案。

### 查本案招標開、決標過程，99年9月7日上午9時30分開標，計有5家採電子領標之廠商投標並均出席標場，經審查廠商資格文件上開5 家廠商均合格；復審查履約能力規格文件時3家廠商不合格，2家廠商合格，續開2家合格廠商之「價格封」，其中○○公司「價格封」內未附「標單」，經依政府採購法及本案工程採購投標須知規定，宣布○○公司「價格封」係無效標。餘1家廠商標價1億600萬元，金額高於底價，經第1次減價為1億 200萬元，因在底價範圍內，即依政府採購法第52條第1項第1款宣布決標。

### 按本案有5家廠商參與投標， 3家廠商履約能力經判定資格不符，另2家進入價格標之廠商，1家未附標單，遭當場判定為無效標不合格，僅剩1家廠商符合招標文件規定。類此部分廠商疑似無得標意願，仍參與投標，致僅餘1家廠商符合招標文件規定之情形，依照上開工程會95年7月25日工程企字第09500256920號解釋令，興達電廠得依政府採購法第48條及第50條規定不予開標決標，惟興達電廠卻未辦理保留而持續開標決標，致本案事後遭檢舉疑似圍標，並移送檢調單位偵辦。而本案開標情形，案經工程會100年6月10日工程稽字第10000194960號函以：「…依所附開標紀錄顯示，旨案合格廠商家數共計有5家，開標後有4家為不合格標，致僅一家廠商符合招標文件規定；其中不合格廠商屬『資格、規格不合格』者計有3家，屬『無標單（不合格）』者計有1家，爰尚難推論無該會95年7月25日工程企字第09500256920號令所列之情事」，函請經濟部檢討並提出說明。案經經濟部100年8月9日經稽字第10004382950號函復工程會查復結果略以：「…該部參據興達電廠100年7月5日D興達字第10007000151號函說明，暨比對廠商押標金等資料，及檢視現場開標錄影資料，發現有『不同廠商間之招標文件內容有重大異常關聯』等4項疑點，而將相關疑點及案關資料移由該部政風處酌處。」

### 綜上，興達電廠辦理本案採購，發現疑涉遭圍標等影響採購公正之違反法令行為，竟續予開標決標，未落實政府採購法第48條及第50條相關規定，核有未當。

## 興達電廠辦理本案維修工程，僅依維護部門目測估計及拍照比對鋼架銹蝕情形，即簽辦並編列1億2,000萬元預算進行大規模修繕，相關評估作業顯屬草率，且有規避相關採購案須呈報上級核定之嫌，顯有未洽。

### 有關台電公司興達電廠編列1億2,000萬元預算，辦理本案招標過程，該公司說明略以：

#### 興達電廠共有1至4號發電機組，其中3、4號發電機組煙囪於74年1月建造完成（同年6月開始商業運轉），高度250公尺，結構為鋼構造（含煙囪本體2支及支撐鐵塔1座），煙囪本體及支撐鐵塔面積合計約31,000平方公尺。前於84年間因發現有油漆剝落銹蝕情形，辦理「#3、4機煙囪防護塗裝工程」，當時以攀爬吊籠方式檢修，就表面銹蝕部分除銹及2道底漆再全面2道面漆，於85年完工，維護費用為916萬元。96年9月間興達電廠發現#3、4機煙囪本體及支撐鋼構銹蝕及塗膜剝落，為避免持續銹蝕危害鋼構，造成煙囪壽命縮短，進而影響發電安全，遂開始規劃辦理興達電廠「#3、4機煙囪油漆塗裝工程」；經業務單位人員現場巡檢拍照後，經依煙囪比例尺寸估算，其表面油漆剝落銹蝕區域比率已達10％以上。

#### 嗣經興達電廠採購單位向曾在該電廠、台電公司或○○公司等，承攬過類似案件（搭設施工架、水刀除銹、油漆防蝕）之具有專業及實務經驗廠商進行詢價，因本工程施工環境險峻（易受天候、風速、人員身體、心理狀況等因素影響）以及工安風險極高，僅有8家針對其專業工項提供報價。又因興達電廠煙囪高達 250公尺，為確保施工安全，該電廠評估工程應以「架設施工架」或「其他方法設置工作平台」之方式進行油漆施工，方能符合「勞工安全衛生設施規則」、「營造安全衛生設施標準」以及台電公司「防範墜落危害作業要點」等相關規定。採購單位彙整相關訪價資料後，於97年3月1日簽陳建議採用「系統工作架」施作，經廠長於同年月13日核定採搭設系統工作架及全面除銹油漆塗裝施作，預估經費計1億1,622萬元。97年5月13日採購單位再將「汽力#3、4機煙囪油漆塗裝工程之詳細經費估算表及預估期程表」陳送核定，依「詳細經費估算表」所列，本工程預估工期320日曆天，所需總經費共1億1,279.5萬元，嗣經廠長於同年月21日核定。99年2月25日上網公告辦理「興#3、4機煙囪彩繪維護監造技術服務工作」公開招標，4家公司參與投標，同年3月9日辦理開標作業，由○○聯合技師事務所以1.89％之服務費率得標。99年6月採購單位將「工程採購陳核單」及「工作單」簽陳首長核定，明定本工程採購名稱為「興#3、4機煙囪彩繪及修繕工程」，預算金額及採購金額為1億2,000萬元（含稅）。

#### 99年7月1日興達電廠將該工程招標文件辦理公開閱覽，99年7月7日○○聯合技師事務所依監造技術服務工作契約第一條第四款規定，將「工程預算書」及「預算書單價參考資料」送興達電廠。99年7月15日興達電廠供應組簽請廠長圈選適當人員成立工程「底價審議小組」，次月10日由副廠長擔任召集人並召開底價審議小組會議，建議底價為1億700萬元，嗣將建議底價陳送廠長於開標前核定底價。99年8月17日本案於工程會政府電子採購網公告招標。99年9月7日開標，計有5家採電子領標之廠商投標並均出席標場，經審查廠商資格文件上開5家廠商均合格，復審查履約能力規格文件時3家廠商不合格， 2家廠商合格，續開2家合格廠商之「價格封」，○○公司「價格封」內未附「標單」，依政府採購法第50條第1項第2款及本案公告資料工程採購投標須知第16條第1項第(6)、(7)款規定，宣布○○公司「價格封」為無效標。餘1家廠商標價1億 600萬元，金額高於底價，經第1次減價為1億200萬元，因在底價範圍內主持人依政府採購法第52條第1項第1款宣布決標。嗣於99年9月13日與○○公司完成簽約。

### 按本案興達電廠於96年9月間發現該廠3、4號煙囪本體及支撐鋼構銹蝕及塗膜剝落，相關維護部門經目測估計及拍照比對鋼架銹蝕情形後，隨即進行規劃辦理本案「#3、4機煙囪油漆塗裝工程」，惟本案維修工程，僅依維護部門目測估計及拍照比對鋼架銹蝕情形，即簽辦本案煙囪需進行大規模修繕，編列預算高達1億2,000萬元，相關評估作業顯屬草率；且本案高雄興達電廠屬甲種火力發電廠，依台電公司98年8月13日訂定之「台灣電力股份有限公司水、火力發電廠工程採購權責金額彙總表」規定，興達電廠工程採購案件自行核定之權責金額為1億2,500萬元，本案維修工程編列之預算金額達1億2,000萬元，接近自行核定權責金額之上限，顯有規避相關採購案須呈報台電公司發電處核定之嫌。

### 綜上，興達電廠辦理本案維修工程，僅依維護部門目測估計及拍照比對鋼架銹蝕情形，即簽辦並編列1億2,000萬元預算進行大規模修繕，相關評估作業顯屬草率，且有規避相關採購案須呈報上級核定之嫌，顯有未洽。

## 本案執行過程因變更物料載運方式及底漆施作面積增加辦理2次契約變更，顯見興達電廠對於監造單位工程評估之審查，未盡確實，核有疏失。

### 本案工程履約期間辦理2次契約變更，情形如下：

#### 第1次契約變更：

##### 變更內容：以「捲揚機」替代「升降施工平台組裝及拆除」工項。

##### 變動金額：減帳1,279,046元(含稅)。

##### 變更緣由及核准理由：

本案得標廠商於開標前曾會同升降施工平台製造廠商現地勘查，初步認定本工程契約「升降施工平台組裝及拆除」工項可以施作，惟得標後再進行細部勘查後，表示如欲施作該工項，恐需切割部分煙囪鋼構支架，此將有影響結構安全之虞，於100年6月27日向電廠提出變更契約，並承諾不增加工期條件。

經採購單位檢討評估後，認為「升降施工平台組裝及拆除」工項，目的在於材料、設備之搬運，且經本案監造單位整體評估後，認確優於原契約規範，更有利本案後續架料吊運作業，「捲揚機」替代工項預估金額係參酌施工廠商報價並經監造單位訪查市場行情編列，合計減帳金額1,279,046元，對公司有利，故尚屬合理，嗣於101年2月9日簽奉廠長核定。

#### 第2次契約變更：

##### 變更內容：原契約「單液型PU濕氣硬化鋅粉防銹漆補漆(第一道)」、「單液型PU濕氣硬化鋅粉防銹漆補漆(第二道)」項目，各增做26,350平方公尺（下稱M2）數量，並增加工期80天。。

##### 金額變動：增帳10,469,382元（含稅）。

##### 變更緣由及核准理由：

施工廠商於進行水刀表面處理作業時，發現未銹蝕處之鋅粉底漆有連同面漆一併被打除而無法保留之現象，故於100年11月23日提出契約變更，建議比照銹蝕部分之規定，全面上塗二道「單液型PU濕氣硬化鋅粉防銹漆補漆」，增做數量皆約為26,350M2。

經興達電廠會同監造單位及施工廠商於100年12月29日於現場進行水刀壓力試驗後發現確有此現象，合理推估為鋅粉底漆與母材間之附著力小於其與面漆之附著力造成（疑為鋅粉底漆因環境因素老化），非為水刀作業壓力過大所致，倘直接塗刷中塗漆，恐影響工程品質且造成日後與施工廠商之保固修復爭議，經與施工廠商○○公司辦理議價後，於101年3月21日簽奉廠長核定。

### 查本案執行過程因變更物料載運方式及底漆施作面積增加，辦理2次契約變更，第1次契約變更係因煙囪鋼構外部支架阻隔，致無法施作「升降施工平台組裝及拆除」工項。第2次契約變更係因進行水刀表面處理作業時，未銹蝕處之鋅粉底漆有連同面漆一併被打除之現象，故變更契約，未銹蝕部分比照銹蝕部分全面上塗二道「單液型PU濕氣硬化鋅粉防銹漆補漆」。上開2次契約變更，共計增帳約919萬元。惟上開變更工項之內容，實於契約簽定施作前，即可發現之事項，且本案辦理技術服務標案委外監造，由監造單位辦理發包之工程項目、數量以及契約變更設計時之數量計算，再由興達電廠針對工程項目及數量進行確認。而監造費用係按建造費用之固定比例計價，契約變更易造成監造費用隨預算追加而增加。因此對於監造單位所提工項及數量，應確實審查，必要時應可邀請外部專家協助審查。又為落實監造單位責任，亦應檢討對於監造單位短估、漏列項目於契約規定罰則，避免監造單位藉由追加預算變相提高監造費用。

### 綜上，本案執行過程因變更物料載運方式及底漆施作面積增加，辦理2次契約變更，顯見興達電廠對於監造單位工程評估之審查，未盡確實，核有疏失。

綜上所述，台電公司興達電廠辦理「興#3、4機煙囪彩繪及修繕工程」案，招標公告對於投標廠商資格為「特定資格」之限制，顯與政府採購法第36條第2項規定未合；又辦理本案採購，發現疑涉遭圍標等影響採購公正之違反法令行為，竟續予開標決標，未落實政府採購法第48條及第50條相關規定，核有未當；另僅依目測估計及拍照比對鋼架銹蝕情形，即簽辦並編列1億2,000萬元預算進行大規模修繕，相關評估作業顯屬草率，且有規避相關採購案須呈報上級核定之嫌；嗣執行過程因變更物料載運方式及底漆施作面積增加辦理2次契約變更，顯見該廠對於監造單位工程評估之審查，未盡確實；經核均有違失，爰依監察法第24條規定提案糾正，送請行政院轉飭所屬確實檢討改進見復。

政府採購法

投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準