糾正案文

# 被糾正機關：台灣電力股份有限公司。

# 案　　　由：台灣電力股份有限公司第三核能發電廠於執行二號機起動變壓器大修及其一次側氣體絕緣匯流排改接工作期間，竟忽視控制室警報而未予以復歸，致二號機84餘天喪失備用之161kV外電，影響電廠運轉安全，致遭行政院原子能委員會開立四級違規，又該廠相關程序書之訂定顯未嚴謹，且值輪班人員並未瞭解相關警示之意義及未再詳查檢討警示存在之原因，顯有違失，爰依法提案糾正。

# 事實與理由：

本案台灣電力股份有限公司(下稱台電公司)第三核能發電廠(下稱核三廠)二號機於民國(下同)102年4月8日起，開始進行起動變壓器MC-X03大修及其一次側氣體絕緣匯流排（Gas Insulated Bus，GIB)拆離與改接作業，然因核三廠人員對於控制室之警報出示，並未依程序書之規定予以復歸，致二號機喪失備用之161kV(kV：千伏特，電壓單位)外電84餘天，至同年7月1日上開大修及改接工作完成後，始發現異狀而復歸警報，恢復161kV外電可用，致遭行政院原子能委員會(下稱原能會)開立四級違規。爰經本院立案調查，調查委員於102年10月14日約詢台電公司及原能會相關人員，嗣請有關機關補充說明資料後，業已調查竣事，茲臚列糾正事實與理由如下：

## 台電公司核三廠執行二號機起動變壓器大修及其一次側氣體絕緣匯流排改接工作期間，竟忽視控制室警報出示而未復歸，致二號機84.2天喪失備用之161kV外電，造成爐心熔毀機率提升為正常運作之2.7倍(由每年百萬分之6.3升高至17.1)，影響核能電廠營運安全，而屬一級核能事件(異常警示事件)，並遭原能會開立四級違規，核有違失。

### 查核三廠計有兩部機組，其一、二號機各有4組4.16kV匯流排及3組13.8kV匯流排，以將電力供應至相關電氣設備，其中各機組各有2組4.16kV緊要匯流排(編號為A-PB-S01、B-PB-S01)係供電至與安全有關之電氣設備。為增加電源系統之可靠度，設計上採多重保護電源，即核三廠除兩部機組之主發電機發出之25kV電力，可經由輔助變壓器供電至4.16kV及13.8kV匯流排外，其外電系統尚包括4路345kV(來自大鵬超高壓變電所之大鵬一路、大鵬二路、大鵬三路及瀰力超高壓變電所之瀰力線)及2路161kV(來自楓港一次變電所之楓港線及墾丁一次變電所之墾丁線)電源，345kV、161kV外電可經由MC-X01或MC-X04、MC-X02或MC-X03起動變壓器供電至4.16kV及13.8kV匯流排，而161kV匯流排另接有2台氣渦輪發電機(容量各為69.6MVA)，亦可經MC-X02或MC-X03起動變壓器供電；又與安全有關之4.16kV緊要匯流排，則各設有1台緊急柴油發電機(容量8,750kVA)，以及另設有第5台緊急柴油發電機(容量8,949kVA)可選擇供電至任一組緊要匯流排。因此，核三廠電氣設備之電力來源計有：4路345kV外電、2路161kV外電、兩機組之主發電機、2台氣渦輪發電機，而與安全有關之4.16kV緊要匯流排，則另設有緊急柴油發電機，相關電氣設備(匯流排)可由其中一個電力來源供電，並預選另一電力來源作為備用電源，當供電中之電源故障跳脫時，匯流排可自動切換至預選之備用電源繼續供電，以多重保護方式避免電源因故喪失，造成爐心熔毀之災害。

### 按核三廠異常操作程序書中之警報程序書595.8.2「JP012B警報窗警報分析及處理」窗號17之「161kV斷路器1660故障/跳脫」載明，該警報可能之動作元件包括「SWYDX12(二號機)輔助電驛賦能」等，可能原因有「161kV開關場斷路器1660手動跳脫」等，立即措施則包含「當警報出現時須至JP088C/D(二號機)查看保護電驛是否動作，若動作通知電氣組處理；此時警報無法Reset(復歸)，且161kV供電到A-PB-S01/B-PB-S01等之斷路器將無法投入，須宣布161kV起動變壓器不可用。當警報出現時確認是開關場手動跳脫斷路器，則將JP012盤MC-HS127 Reset使警報消失(若警報沒有復歸，則161kV仍不可用)。」本案核三廠於102年4月8日起，同時執行二號機161kV起動變壓器MC-X03大修，以及拆離該變壓器一次側之161kV氣體絕緣匯流排，並改接至新建之161kV氣體絕緣匯流排等工作，當日相關作業情形如下：

#### 05:56二號機反應器附屬設備運轉員將161kV起動變壓器MC-X03下游之4.16kV匯流排(B-PB- S01)，改由345kV起動變壓器MC-X04供電，並選由緊急柴油發電機作為後備電源。

#### 09:02開關場值班主任將161kV起動變壓器MC-X03一次側編號1660之161kV氣體絕緣斷路器(GCB)開啟後，除將起動變壓器MC-X03斷電外，並使輔助電驛SWYDX12賦能(接點接通)並自我保持，而使控制室警報盤第12盤之窗號JP012B-W17｢161kV SWYD BRKR 1660 TROU/TRIP｣亮白燈(161kV斷路器1660故障或跳脫之訊息)，以及輔助電驛74A-2(監測電源之電驛)賦能而使復歸按鈕MC-HS127亮白燈(平常時皆未亮燈)，值班主任宣布二號機161kV外電不可用，控制程序之固態邏輯保護系統(SSILS)已禁止(閉鎖)二號機161kV外電下游之4個4.16kV斷路器及3個13.8kV斷路器投入。

#### 09:57 一號機161kV起動變壓器MC-X02供電加壓至二號機4.16kV匯流排及13.8kV匯流排(作為備援電力)，警報窗JP012B-W17及復歸按鈕MC-HS127仍持續亮白燈，值班主任未察覺161kV下游相關斷路器之投入信號仍遭閉鎖，竟即宣布二號機161kV外電恢復可用(SWYDX12仍賦能中，應按下MC-HS127復歸按鈕，以使相關斷路器可投入)，反應器附屬設備運轉員並將二號機4.16kV緊要(A-PB-S01及B-PB-S01)等匯流排之後備電源選擇開關改為161kV供電(161kV起動變壓器MC-X02)。

#### 14:30電氣值班主任為使相關保護跳脫功能旁通，以避免SWYDX12賦能再閉鎖161kV下游之供電斷路器(實際仍賦能中)，而將輔助電驛SWYDX12之第6、第7點接線掛卡拆離(以防止檢修中之變壓器再產生保護信號，而使161kV供電斷路器意外跳脫)，復歸按鈕MC-HS127白燈因而熄滅，惟SWYDX12仍賦能中，警報窗JP012B-W17仍持續亮白燈，固態邏輯保護系統仍閉鎖二號機161kV下游相關斷路器之投入信號，其161kV外電實際為不可用。

### 次查102年7月1日二號機起動變壓器MC-X03大修及氣體絕緣匯流排改接作業完成後，相關人員執行起動變壓器MC-X03之復電工作，其相關作業情形如下：

#### 10：15為恢復保護電驛之功能，機動支援班(F班)電氣值班主任於161kV起動變壓器MC-X03之保護電驛盤JP088C/D，進行輔助電驛SWYDX12第6、7點之消卡接線回裝作業時，聽聞電驛盤內有電驛賦能所發出之「咔」聲響(係74A-2賦能之聲響，MC-HS127白燈因而再點亮)，其懷疑有電驛動作，立即檢查該電驛盤，但並無發現電驛動作，經詢問電氣組維修人員亦無相關工作，一、二機控制室更無新增警報出示；再檢查該電驛盤後，始發現74A-2電驛賦能中。

#### 11:30 氣體絕緣匯流排及起動變壓器MC-X03遞升加壓完成後，約11:45機動支援班電氣值班主任與值C班電氣值班主任查閱控制接線圖(CWD圖)，追查74A-2電驛賦能之原因；約12:05~12:25午餐，12:25繼續查圖，至13:08得知輔助電驛SWYDX12之第6、7點消卡閉合賦能後，會使74A-2電驛賦能(發出「咔」聲響)，並使MC-HS127亮白燈，即電話詢問二號機控制室是否有起動變壓器MC-X03相關警報，獲知JP012B-W17警報窗及復歸開關MC-HS127皆亮白燈。13:09再查閱警報程序書595.8.2，得知當JP012B-W17警報出示時，若未按下MC-HS127復歸開關，161kV起動變壓器MC-X02供電至二號機各4.16kV及13.8kV匯流排之斷路器將無法投入，即通報控制室，值班主任於13:10宣布二號機161kV外電不可用。

#### 13：19 值班經理與電氣組人員確認後，反應器附屬設備運轉員按下MC-HS127復歸開關後，輔助電驛SWYDX12失能，JP012B-W17及 MC-HS127之白燈皆熄滅，警報消失，固態邏輯保護系統恢復161kV下游供電斷路器允許投入，值班主任宣布二號機161kV外恢復可用。

### 再查102年7月1日當日約15：00核三廠主動向原能會駐廠視察員告知本案161kV多日不可用之事件，原能會即陸續召開討論會，並在台電公司提報異常事件書面通報後，認為核三廠未依警報程序書595.8.2之要求，當警報JP012B-W17出現且無法復歸消除時，應宣布161kV不可用，以及未依運轉技術規範3.8.1 ACTION A之要求，於72小時恢復二號機161kV外電，爰依「核子設施違規事項處理作業要點」之附件「違規事項之類級區分」一、(四).1項所指「逾越運轉規範的運轉限制條件，且未依規定時限採取行動」，於同年8月13日對台電公司開立四級違規；目前台電公司正辦理缺失改善中，尚未提出結案申請，並將核三廠廠長、運轉副廠長、運轉經理、值E班值班經理、值F班值班經理各予申誡1次之處分，值E班二號機值班主任則予申誡2次之處分。依據台電公司向原能會提送之本案異常事件書面報告第四點「原因分析、事件處理及/或檢修經過」略以：「警報出示後之反應原先並無訂定標準，運轉人員對預期警報一般不會查閱警報窗程序書。…因值班人員並未完整瞭解起動變壓器之保護線路，以為JP012B-W17出示及MC-HS127白燈亮，僅影響已停用之MC-X03，未想到161kV供電斷路器投入信號被閉鎖。…4月8日下午因應MC-X03大修工作將電驛SWYDX12第6、7點隔離之後，MC-HS127白燈熄滅，減少一項提醒起變保護線路閉鎖之指示。…值班人員對JP012B-W17警報與MC-HS127復歸按鈕白燈之間的關係瞭解不夠深入。」同書面報告第五及第六點指出並無放射性物質外洩及人員遭受輻射曝露傷害情形。又同書面報告第七點「可能影響(對實際或潛在之安全影響評估)」及「核三廠異常事件報告評估表」略以：「考量此種電源配置狀況下，最嚴重的挑戰即為完全喪失345kV外電且機組急停，A-PB及B-PB匯流排(緊要匯流排)同時喪失正常供電電源，而須切換至備用電源時，又因161kV供電到二號機緊要匯流排的斷路器無法投入，使緊要匯流排亦同時喪失備用電源，而造成匯流排低電壓，因而引動A/B台緊急柴油發電機及緊要匯流排之Load Shedding及Load Sequence信號(緊要匯流排上之負載將先卸載後，再依序自動投入)。」及「本事件之事故原因歸類屬：人員作業疏失，包含操作缺失及行政管理缺失。本事件之事故分析歸屬：運轉人員。」

### 又台電公司表示：「本事件為核三廠值班人員主動發現，並據實陳報原能會，該廠以往並無類似事件。因為程序書沒有額外提示預期出現的警報及其因應措施，且運轉員認為JP012B-W17警報出示是1660斷路器開啟後之預期警報，而沒有查對異常操作程序書595.8.2，致沒有復歸161kV供電斷路器之閉鎖信號，此時若按下MC-HS127復歸按鈕，即可將161kV供電斷路器投入。依核三廠之訓練要求，對於預期或經常出示之警報處理方式為：運轉員面向值班主任舉手示意，並依往常方式處理，事後可不必看程序書，因此當時運轉員沒有查對警報程序書；警報出示後之反應，過去僅由訓練及崗位見習中學習，沒有正式訂定要求標準。核三廠已進行修改程序書，要求影響運轉規範設備可用性之重要工作，其工作規劃應就對應作業適用程序書及必要的工作指引，予以明確提列。此段期間二號機之用電主要來源，係靠本身發出的電力及4線345kV外電供應，只要有一線345kV線路可用，即可維持二號機所需的廠內用電，再加上原有的2台緊急柴油發電機及1台兩部機共用之氣冷式緊急柴油發電機，後備電源充足。依安全度評估模式之定量分析結果，核三廠二號機發生核子事故(爐心熔毀事故)之機率基礎值為每年百萬分之6.3，本案二號機161kV外電不可用期間發生核子事故的機率，略微上升約百萬分之2.49，依原能會核安管制視察指標，判定為低微安全顧慮。」台電公司於本院約詢時陳稱：「權責之副廠長每日均會到控制室查看，廠長也會經常去巡視，值班主任對於JP012B-W17警報的出示，都說是起動變壓器MC-X03大修及氣體絕緣匯流排改接工作所致。由於MC-HS127未復歸，造成之後的本事件，102年7月1日才知道161kV外電不可用，是標準作業程序不夠完備，在設計上也不夠周全。控制室會顯示匯流排有無電壓，斷路器被閉鎖是沒有警示的，核三廠正在研究是否可以做到斷路器被閉鎖之警示。」原能會則稱：「依據PRiSE(核電廠安全作業績效缺失之風險評估工具)程式，喪失161kV外電將使機組爐心熔毀機率由每年百萬分之6.3提升到每年百萬分之17.1，但本事件161kV外電不可用期間為84.2天，發生爐心熔毀機率是略微上升(風險分析增量)約百萬分之2.49。」

### 綜上，台電公司核三廠二號機161kV起動變壓器一次側斷路器開啟斷電時，會產生一信號禁止投入161kV外電，此信號具自我維持功能，須以手動復歸方能清除該信號。本案核三廠於102年4月8日起，同時執行二號機161kV起動變壓器MC-X03大修，以及該變壓器一次側161kV氣體絕緣匯流排之改接工作，其先將該變壓器下游電氣設備改由345kV起動變壓器MC-X04供電後，再將起動變壓器MC-X03一次側之161kV斷路器開啟，控制室警報窗號JP012B-W17及復歸按鈕MC-HS127即亮白燈示警；在此狀況之下，核三廠警報程序書595.8.2規定甚明，161kV供電至緊要匯流排等斷路器無法投入，將MC-HS127復歸可使警報消失，若未復歸則161kV外電仍不可用。惟該廠人員竟未將MC-HS127復歸，即於當日宣布二號機161kV外電恢復可用，實際卻仍為不可用，且為防止檢修中之變壓器產生保護信號，使161kV供電斷路器意外跳脫，而將相關輔助電驛接點隔離，致復歸按鈕MC-HS127白燈熄滅，因而減少一項提醒保護線路閉鎖之指示。至102年7月1日大修及改接工作完成後，值班人員於進行同年4月8日輔助電驛已隔離接點之回裝作業時，始發覺二號機備用之161kV外電不可用，經按下MC-HS127復歸開關後，恢復161kV外電可用。核三廠二號機JP012B-W17於102年4月8日09:02出示，至同年7月1日13:19 MC-HS127復歸期間，161kV供電至相關匯流排之斷路器將無法投入，二號機計有84.2天(84天4小時17分鐘)實質喪失備用之161kV外電，因違反外電不可用時應於72小時內降載停機之運轉規範要求，致遭原能會開立四級違規，本事件雖無放射性物質外洩及人員遭受輻射曝露傷害情事，然因該廠人員未事先確認預期反應及對應處置措施，且未完整瞭解起動變壓器之保護線路，亦未查對相關警報程序書，其主管人員亦未善盡監督之責，確使二號機爐心熔毀機率提高為正常運作之2.7倍(由每年百萬分之6.3升至17.1)，而屬一級核能事件(異常警示事件)，影響核能電廠之營運安全，核有違失。

## 台電公司核三廠異常操作程序書502.2並無預期警報及處置指引，又系統操作程序書312.4對於隔離保護電驛接點亦無警報消失及處置指引，且161kV斷路器故障或跳脫等訊息之警報僅屬「一般之警報」，未能適切提醒值班人員應有之作為，另偵測試驗程序書600-O-051對於電力系統週測試之查核項目並未完整，致核三廠人員未查本案備援之161kV外電不可用，相關程序書之訂定顯未嚴謹，影響電廠之運轉安全，確有疏失。

### 查核三廠異常操作程序書502.2「起動變壓器故障分析及處理」1.1「警報」包含JP012B-W03等14個警示窗之警報意義，惟並無JP012B-W12之警示窗說明。102年4月8日核三廠為執行二號機161kV起動變壓器MC-X03大修及其一次側氣體絕緣匯流排改接作業，於05:56依上開程序書附件八「二號機之161Kv外電不可用期間，二部機組電源配置調整」之規定，將161kV起動變壓器MC-X03下游之4.16kV緊要匯流排(B-PB-S01)，改由345kV起動變壓器MC-X04供電，並選由緊急柴油發電機作為後備電源。09:57核三廠人員再依同程序書附件九「兩部機之電源經由可用之161kV起動變壓器二次側電源TIE(連結)後之配置」(二)「二號機161kV起動變壓器故障之電源配置及操作」之規定，將一號機161kV起動變壓器MC-X02供電加壓至二號機4.16kV匯流排及13.8kV匯流排，以作為備援電力。然161kV起動變壓器MC-X03一次側之161kV斷路器開啟後，將於控制室警報盤產生JP012B-W12之警示，並閉鎖相關4.16kV及13.8kV斷路器而使之無法投入，惟上開程序書並無預期警報及處置指引，致一號機161kV起動變壓器MC-X02雖供電加壓至二號機4.16kV匯流排及13.8kV匯流排(作為備援電力)，然相關4.16kV及13.8kV斷路器卻無法投入，161kV備援電力實際為不可用。

### 次查核三廠系統操作程序書312.4「161kV起動變壓器操作程序書」第7.1節「若161kV起動變壓器維修停用，視需要使用TIE BKR(聯絡斷路器)時之操作」規定，4.16kV及13.8kV TIE BKR使用時，需隔離檢修中161kV起動變壓器之保護電驛接點，避免供電至匯流排之斷路器跳脫，並訂有相關TIE BKR之操作程序。然該程序書對於隔離檢修中161kV起動變壓器之保護電驛接點狀態，並無警報消失及處置指引。致102年4月8日14:30核三廠電氣值班主任為使相關保護跳脫功能旁通，以避免輔助電驛SWYDX12賦能，再閉鎖161kV下游之供電斷路器(實際仍賦能中)，而將SWYDX12第6、第7點接線掛卡拆離，復歸按鈕MC-HS127白燈因而熄滅(減少一項提醒保護線路閉鎖之指示)，惟SWYDX12實際仍賦能中，警報窗JP012B-W17仍持續亮白燈，固態邏輯保護系統仍閉鎖二號機161kV下游供電斷路器之投入信號，其161kV外電實際為不可用，核三廠有關人員竟一無所知。且依該廠行政管理程序書104.1「運轉管理實務」6.11「主控制室警報管制」之規範，控制室之警報分為：第1類「須待適當時機(例如停機)才能檢修之警報」、第2類「待DCR(Design Change Request,設計變更申請)修改或DCR施工之警報」、第3類「因設備測試、正常停用或再循環等之正常警報」、第4類「設備異常之警報」，其中第1、第4類警報須追蹤與管制；又警報顏色之識別則有：紅色「反應器安全保護系統之動作訊號或導致汽機/發電機跳脫之訊號」、橘色「反應器安全保護系統單一控道之動作訊號或對機組安全運轉構成威脅之訊號」、白色「一般之警報」、綠色「設備/系統狀態告知性之警報」；然本案核三廠二號機控制室警報盤第12盤JP012B-W17警報，係指161kV斷路器故障或跳脫等訊息之警報，且系統已禁止(閉鎖)二號機161kV外電下游相關4.16kV及13.8kV斷路器投入，包含2組4.16kV緊要匯流排，惟其警報顏色為白色，僅屬「一般之警報」；依據台電公司所提之本案異常事件書面報告第四點「原因分析、事件處理及/或檢修經過」略以：「…JP012B-W17警報窗為白色警報，運轉人員警覺性較低…，JP012B-W17出示表示161kV外電不可用，應列為橘色警報。」

### 再查核三廠偵測試驗程序書600-O-051｢電力系統週測試｣規定，該廠每週至少測試1次證明電力系統之可用性，並符合相關運轉規範之規定，以確定廠外電源傳送網及廠內安全相關配電系統之迴路可用，確保4.16kV緊要匯流排(編號為A-PB-S01、B-PB-S01)，可由345kV起動變壓器、161kV起動變壓器、輔助變壓器、緊急柴油發電機中之任一電源供電。然本案二號機值班運轉員自102年4月8日至同年7月1日期間，雖每7天執行一次600-O-051程序書之「電力系統週測試」，因該程序書之電力系統可用性查核，僅涵蓋161kV電源之電壓及相關斷路器故障/跳脫等物理性質之查證，包括：確認161kV起動變壓器MC-X02上游斷路器投入、確認161kV起動變壓器MC-X02之4.16kV側三相電壓正常、確認4.16kV緊要匯流排供電斷路器列置正確。然除本案遭閉鎖之斷路器並無警報外，該程序書對於電力系統週測試之內容，並未要求驗證斷路器是否已遭邏輯信號閉鎖，致二號機84.2天實質喪失備用161kV外電期間之17次「電力系統週測試」，皆未能發現161kV外電不可用。依據台電公司提送之本案異常事件書面報告第四點「原因分析、事件處理及/或檢修經過」略以：「運轉員每7天執行一次600-O-051程序書『電力系統週測試』，…但是該程序書並未完整查核外電『availability』(可用)，沒有發現161kV供電斷路器無法投入。」

### 綜上，102年4月8日核三廠為執行二號機161kV起動變壓器MC-X03大修及其一次側氣體絕緣匯流排改接作業，依異常操作程序書502.2之規定，先將起動變壓器MC-X03下游之相關匯流排改由345kV起動變壓器MC-X04供電，並使一號機161kV起動變壓器MC-X02作為備援電力，惟該程序書並無預期警報及處置指引，致值班人員未查備援之161kV外電為不可用。又核三廠依系統操作程序書312.4之規定，隔離檢修中161kV起動變壓器之保護電驛接點，以避免161kV供電至匯流排之斷路器跳脫，惟亦使復歸按鈕MC-HS127白燈因而熄滅，然該程序書對於隔離保護電驛接點之作業，並無警報消失及處置指引，致值班人員誤認該復歸按鈕白燈熄滅，即代表161kV外電為可用；且161kV斷路器故障或跳脫等訊息之JP012B-W17警報顏色為白色，僅屬「一般之警報」，易遭值班人員忽視。另核三廠偵測試驗程序書600-O-051雖規定每週至少測試1次電力系統之可用性驗證，包含後備電力，惟僅檢視斷路器狀態及電壓是否正常，除遭閉鎖之斷路器並無警報外，程序書亦未要求驗證斷路器是否已遭閉鎖，查核作業顯未完整，致二號機喪失備用之161kV外電期間之17次電力系統週測試，皆未能發現161kV外電不可用。台電公司核三廠相關程序書之訂定顯未嚴謹，致84天未查二號機備用之161kV外電不可用，影響電廠之運轉安全，確有疏失。

## 台電公司核三廠二號機備用之161kV外電84天不可用期間，控制室各值輪班人員除未瞭解相關警示之意義外，亦未查閱相關程序書，即於「控制室警示系統測試核對表」將本案JP012B-W17之警示原因，登錄為設備定檢及改接工作之正常警報，未再詳查檢討該警示存在之原因，即依循前值人員之紀錄，顯示該公司技術人員對電力系統之基本訓練不足及驗證系統警示之態度亦欠積極，實有未當。

### 查目前核三廠值班人員計有5班(B班至F班)，分三值輪班(第三值3天休1天、第二值3天休1天、第一值3天休2天、第三值3天休1天…)，第一、二、三值之值勤時段分別為0時至8時、8時至16時、16時至24時，而機動班(F班)為周一至周五8時至12時及12時30分至16時30分值勤；其中各機組控制室各值主要之值勤人員包含：值班經理、值班主任、反應器運轉員、反應器附屬設備運轉員，除值班經理為1人外，其他各機組皆各有1人，並須具有反應器運轉執照(前二者應具有「高級反應器運轉員執照」、後二者應具有「反應器運轉員執照」)，可於控制室操作反應器相關盤面，另各反應器機組之各值並有：機電助理員、輔機領班及值班員與見習員、汽機值班員及見習員等，其他設備之各值尚有：電氣值班主任、廢料控制室運轉員及值班員、海水泵室運轉員及值班員、開關場/氣渦輪機值班主任及值班員等人員。

### 次查本案102年4月8日核三廠二號機第二值(8時至16時)係由E班人員當班，當09:02起動變壓器MC-X03一次側編號1660之161kV氣體絕緣斷路器(GCB)開啟後，控制室警報盤第12盤之窗號JP012B-W17即亮白燈，其後值班人員未依程序書規定按下復歸按鈕MC-HS127，以使161kV外電恢復可用，值班主任即宣布二號機161kV外電恢復可用，二號機E班之反應器附屬設備運轉員並於「二號機控制室警示系統測試核對表」中，將警報窗JP012B-W17之出示原因登錄為：「MC-X03起變定檢及GIB改接工作，GCB 1660 OPEN」，並列為分類3之正常警報(因設備測試、正常停用或再循環等之正常警報)。至102年7月1日二號機起動變壓器MC-X03大修及氣體絕緣匯流排(GIB)改接工作完成後，第二值C班人員於進行同年4月8日輔助電驛已隔離接點之回裝作業時，始發覺二號機161kV外電不可用，經按下MC-HS127復歸按鈕後，恢復161kV外電可用。然於102年4月8日至同年7月1日二號機84天實質喪失備用之161kV外電期間，各值輪班人員皆於「二號機控制室警示系統測試核對表」中，將警報窗JP012B-W17之出示原因登錄為：「MC-X03起變定檢及GIB改接工作，GCB 1660 OPEN」，並列為分類3之正常警報，該核對表並陳核至值班主任及值班經理。

### 又依據台電公司向原能會提送之本案異常事件書面報告第四點「原因分析、事件處理及/或檢修經過」略以：「…因MC-X03大修GCB 1660開啟掛卡，控制室成員認為JP012B-W17警報存在是合理的。…此後值班各班接班時，依據前值交代JP012B-W17警報是MC-X03變壓器大修工作時出現，因此以為是預期出現的警報，且MC-HS127復歸按鈕白燈沒亮，未再重新查閱異常操作程序書595.8.2，沒有再質疑追查JP012B-W17警報窗出示是否正常？161kV供電斷路器投入邏輯是否被閉鎖？值班各班對於既存警報且原因明確者，沒有進一步追究再查詢相關程序書的習慣。…電廠僅檢討分類4『設備異常』之警報，因此沒有檢討JP012B-W17存在狀況。」台電公司人員於本院約詢時陳稱：「本事件主要原因為技術盲點，電廠人員並未瞭解『161kV變壓器開關斷路器開啟』的警報會閉鎖匯流排上相關之161kV電源供應開關，認為是與MC-X03起動變壓器大修有關，未再查閱相關程序書，且沒有人提出質疑。」

### 綜上，台電公司核三廠目前值班人員計有5班，分三值24小時輪班，然於102年4月8日至同年7月1日二號機84天喪失備用之161kV外電期間，控制室各值輪班人員雖有查覺JP012B-W17「161 kV斷路器1660故障/跳脫」之警報出示，惟各值班人員除未瞭解相關警示之意義外，亦未查閱相關程序書，皆認為JP012B-W17警示係維修作業所造成之正常警報，即依循前值人員之紀錄，而均於「二號機控制室警示系統測試核對表」中，將警報窗JP012B-W17之出示原因登錄為：「MC-X03起變定檢及GIB改接工作，GCB 1660 OPEN」，並列為分類3之正常警報，未再詳查檢討JP012B-W17警示存在之原因，顯示該公司技術人員對電力系統之基本訓練不足及驗證系統警示之態度亦欠積極，實有未當。

據上所述，台電公司核三廠於102年4月8日起，執行二號機161kV起動變壓器大修及其一次側161kV氣體絕緣匯流排改接工作，然值班人員將起動變壓器一次側之161kV斷路器開啟後，竟忽視控制室警報盤JP012B-W17及復歸按鈕 MC-HS127之白燈警示，而未依警報程序書之規定，將復歸按鈕 MC-HS127復歸，致當時二號機備用之161kV外電下游之4.16kV及13.8kV斷路器遭閉鎖而無法投入，至同年7月1日大修及改接工作完成後，值班人員始發覺二號機備用之161kV外電不可用，經按下MC-HS127復歸按鈕後，恢復161kV外電可用；又因核三廠異常操作程序書502.2並無預期警報及處置指引，系統操作程序書312.4對於隔離保護電驛接點亦無警報消失及處置指引，且161kV斷路器故障或跳脫等訊息之警報僅屬「一般之警報」，未能適切提醒值班人員應有之作為，而偵測試驗程序書600-O-051對於電力系統週測試查核項目並未完整，致值班人員未查備援之161kV外電不可用，相關程序書之訂定顯未嚴謹；另161kV外電不可用期間，控制室各值輪班人員除未瞭解相關警示之意義外，亦未查閱相關程序書，即於「控制室警示系統測試核對表」將本案JP012B-W17之警示原因，登錄為「MC-X03起變定檢及GIB改接工作，GCB 1660 OPEN」，認為係屬設備定檢及改接工作之正常警報，未再詳查檢討該警示存在之原因，顯示該公司技術人員對電力系統之基本訓練不足及驗證系統警示之態度亦欠積極。本案核三廠上開違失情事，致二號機計有84.2天(84天4小時17分鐘)實質喪失備用之161kV外電，確使爐心熔毀機率上升百萬分之2.49，影響核能電廠運轉安全，而屬一級核能事件(異常警示事件)，並遭原能會開立四級違規，核有違失，爰依監察法第24條提案糾正，移送行政院並轉飭所屬確實檢討改善見復。